## 第6章 目次
第6章 施 工 方 法
＜項目＞
1. 一般事項
2. 電線の識別
（1）電線の識別
3. 絶縁抵抗及び絶縁耐力
（1）低圧電路の絶縁抵抗値
4. 積算電力量計
（1）更新手順
（2）積算電力量計標準仕様
5. LED照明
（1）更新手順
（2）LED照明器具標準仕様

## 第6章 施工方法(1)
第6章 施 工 方 法
1. 一般事項
①積算電力量計、LED器具は設計図書、設計図面によるものとする。
②施工方法に問題が発生した場合は監督員に相談し決定とする。
③安全を第一に考え、施工を行う。
2. 電線の識別
（1）電線の識別
①電線の識別は、原則表1のとおりとする。
表1 電線の識別
|  | 電気方式 |  | 赤 | 白 | 黒 | 青 | 黒
|  | 三相3線式 |  | 第1相 | 第２相 | ― | 第3相 | ―
|  | 三相4線式 |  | 第1相 | 第２相 | ― | 第3相 | 中性相
|  | 単相2線式 |  | 第1相 | ― | 第２相 | ― | ―
|  | 単相3線式 |  | 第1相 | 中性相 | 第２相 | ― | ―
|  | 直流2線式 |  | 正極 | ― | ― | 負極 | ―
3. 絶縁抵抗及び絶縁耐力
（1）低圧電路の絶縁抵抗値
①配線の電線相互間及び電路と大地間との間の絶縁抵抗は、新設時の場合、
１ＭΩ以上とし、それ以外の場合は、引込口装置、幹線用若しくは分岐用に
施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路毎に、表2の値
以上でなければならない。
表2 低圧電路の絶縁抵抗
|  |  | 電路の使用電圧の区分 |  |  | 絶縁抵抗（MΩ）
|  |  | 300V以下 | 対地電圧150V以下 |  | 0.1
|  |  |  | 対地電圧150V超過 |  | 0.2
|  |  | 300V超過 |  |  | 0.4

## 施工方法 (2)
第6章 施 工 方 法
4. 積算電力量計
（1）更新手順
①更新対象の既設電力量計最終値の検針及び、記録（写真等による）
②作業開始指示確認後、無電圧測定、絶縁抵抗測定
③既設電力量計接続点確認及び、記録（写真等による）
④既設電力量計撤去
⑤新設電力量計設置・接続
⑥新設電力量計接続点確認、ビス増し締め確認（作業者以外の第三者）
絶縁抵抗測定
⑦作業場内忘れ物確認、工具点呼
⑧復電待機
⑨新設電力量計開始値の検針及び、記録（写真等による）
⑩表示確認試験、動作試験、電圧測定試験
⑪清掃、片付け
※キュービクル内での絶縁抵抗試験は、電気主任技術者と検討し行う。
（2）積算電力量計標準仕様
①電子式電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する
普通計器以上とする。
②電力量計（誘導形単独計器）は、JIS C 1211-2に則る。
③電力量計（変成器付計器）は、JIS C 1216-2に則る。
④変流器用二次側（5A）の制御回路電線のサイズは、2㎟以上とする。
⑤計器用変圧器2次回路の電線のサイズは2㎟以上とする。

## 施工方法 (3)
第6章 施 工 方 法
5. LED照明
（1）更新手順
①更新対象の照明器具確認
②対象回路電圧確認試験（施工前）
③対象回路ブレーカー開放
④対象回路絶縁抵抗測定試験（施工前）
⑤既設照明器具撤去
⑥新設LED照明器具設置
⑦対象回路絶縁抵抗測定試験（施工後）
⑧対象回路ブレーカー投入
⑨対象回路電圧確認試験（施工後）
⑩点灯試験、動作試験
⑪清掃、片付け
（2）LED照明器具標準仕様
①LED照明器具は、特記仕様書に則り、可能な限りグリーン購入適合品とする。
②LED照明器具は、JIS C 8106 施設用LED 照明器具・施設用蛍光灯器具に則る。
③器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。
ただし、通常の使用状態で見えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を
使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）
及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗装を施したもの）を使用する場合は、
塗装を省略することができる。
④接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。
⑤LED 照明器具（防水形及びブラケット形は除く。）には、定格電流20A 以上の電源送り接続
ができる端子を設ける。ただし、電源送り容量は、製造者の標準とする。
⑥防雨形器具は、JIS C 8105-1「照明器具-第1 部：安全性要求事項通則」の防雨形照明器具
の試験による性能を有するものとする。
⑦防湿形器具は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」附属書2
（参考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」の「補助文字MP」による性能を有する
ものとする。